公开招标文件

东莞市横沥医院手术室、重症医学部、供应室净化系统维护服务项目

项目编号：HX2019QY0146

采 购 人：东莞市横沥医院

采购代理机构：东莞市合信招标有限公司

二〇一九年十二月

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

- 各投标人请注意区分投标保证金、购买招标文件以及招标代理服务费收款账号的区别，务必将投标保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金账号，招标代理服务费存入招标代理服务费账号。切勿将款项转错账户，以免影响投标的资格及保证金退还的速度。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表（报价表）》、《投标分项报价表》(如有)。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

目   录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标资料表	7

第三章  开标、评标、定标	9

第四章  用户需求书	19

第五章  合同文本	32

第六章  投标文件格式	46

第七章  投标人须知	70

- 第一章  投标邀请

东莞市合信招标有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受东莞市横沥医院（以下简称‘采购人’）的委托，对东莞市横沥医院手术室、重症医学部、供应室净化系统维护服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 采购项目名称：东莞市横沥医院手术室、重症医学部、供应室净化系统维护服务项目；

- 采购项目预算金额（元）：710,000.00 ；

- 采购数量：一项

- 采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的采购政策)：

- 采购项目内容及最高限价：

采购内容：手术室、重症医学部、供应室净化系统维护服务；最高限价：710,000.00元；

- 项目编号：HX2019QY0146

- 项目基本概况介绍：东莞市横沥医院手术室、重症医学部、供应室净化系统维护服务。

- 采购人的具体采购需求：详见招标文件中的“用户需求书”。

- 需要落实的采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)。《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采购[2019]1号）。

- 供应商资格：

  - 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

  - 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】，如投标人为自然人的需提供自然人身份证明；

  - 提供2018年度财务状况报告或2019年度任意1个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件；

  - 提供2019年度任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

  - 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（提供《投标人资格声明函》）；

  - 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《投标人资格声明函》）。

  - 供应商为产品高效过滤器的生产企业：提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

  - 供应商为产品高效过滤器的经营企业：提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）；

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《投标人资格声明函》）

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

  - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：1、由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。3、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。

  - 已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。

  - 本项目不接受联合体投标。

- 获取招标文件时，须提供如下证明材料：

  - 营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】；

  - 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；（如法定代表人亲自办理获取招标文件事宜的，无需提交法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。）

  - 《报名登记表》复印件； (可在采购代理机构网站（www.dghxzb.com）中“下载中心”下载)。

注：已办理报名并成功购买招标文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性审查。

- 符合资格的供应商应当在2020年1月2日至2020年1月9日期间（上午09:00至12:00,下午14:30至17:30，不少于5个工作日，法定节假日除外）到东莞市合信招标有限公司（详细地址：东莞市莞城街道创业社区可园南路33号福禧大厦611号）购买招标文件，招标文件每套售价200.00元（人民币），售后不退。

- 递交投标文件时间：2020年2月11日14时00分至14时30分。

- 递交投标文件地点：东莞市莞城街道创业社区可园南路33号福禧大厦611号东莞市合信招标有限公司)。

- 开标时间：2020年2月11日14时30分。

- 开标地点：东莞市莞城街道创业社区可园南路33号福禧大厦611号东莞市合信招标有限公司。

- 本公告期限（5个工作日）自2020年1月2日至2020年1月9日止。

- 本项目相关公告在以下媒体发布：

采购代理机构网站（www.dghxzb.com）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 联系事项：

- （一） 采购人：东莞市横沥医院

- 地址：东莞市横沥镇天桥路205号

- 邮编：523000

- （二） 采购代理机构：东莞市合信招标有限公司

- 地址：东莞市莞城街道创业社区可园南路33号福禧大厦611号

- 联系人：叶小姐

- 联系电话：0769-22230393

- 邮编：523009

- 邮箱：DGHXZB@163.com

- 如采用汇款方式请汇至以下账户：

户  名：东莞市合信招标有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司东莞市分行（本账户仅限于购买招标文件，非投标保证金账户）

账  号：44050177880800000544（本账号仅限于购买招标文件，非投标保证金账号）

附件：1、委托代理协议

2、招标文件

发布人：东莞市合信招标有限公司

发布时间：2019年12月31日

- 第二章  投标资料表

说明：该资料表的条款项号是与第七章《投标人须知》条款项号对应的条款，是对第七章《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 2.2 | 采购人名称：东莞市横沥医院 |
| 二、招标文件 |  |
| 9.1 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 13.3 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |
| 13.4 | 1）不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。 2）每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。 |
| 13.5 | 不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。 |
| 19.1 | - 投标保证金金额：RMB14200元（人民币壹万肆仟贰佰元整） - 缴纳形式：非现金形式。 - 投标保证金账号： 收款单位名称：东莞市合信招标有限公司 账号：4405 0177 8808 0000 0552 开户银行：中国建设银行股份有限公司东莞市分行 邮箱：DGHXZB@163.com 注：投标保证金以到账时间为准,投标人请在缴款凭证"备注"栏写明19QY0146 ，以便查询。 - 投标人以金融机构、担保机构出具的保函缴纳投标保证金的，在投标截止时间与投标文件一同递交。 - 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 20.1 | 投标有效期：90天。 |
| 21.1 | 投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文件一份。 |
| 四、授予合同 |  |
| 28.1 | 履约保证金：详见用户需求书 |
| 29.1 | - 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）本项目中标人向采购代理机构缴纳招标代理服务费：RMB15000元（人民币壹万伍仟元整） （2）招标代理服务费的缴纳形式： a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式； b. 招标代理服务费付至：详见《招标代理服务费承诺书》 - 投标人应签署第六章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。 - 采购代理机构在发布中标公告的同时，向中标人发出《中标通知书》。中标人凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》，《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。 |
| 五、其他说明 |  |
| / | 评标方法：采用综合评分法。 |

- 第三章  开标、评标、定标

- 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标委员会的组成

  - 本次招标评标委员会成员人数为5人单数。

  - 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

    - 分值汇总计算错误的；

    - 分项评分超出评分标准范围的；

    - 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

    - 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 评标

  - 评标方法：本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 评标步骤：

    - 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

    - 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

    - 详细评审：

      - 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务评估，综合比较与评价。具体技术、商务、价格部分的评审因素详见《综合评分表》。

    - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

    - 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

    - 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

- 推荐中标候选人

  - 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照“项目需求的理解程度”评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

  - 第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

- 定标

  - 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告5个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

  - 中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

- 特别说明

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

    - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 投标单价报价未超过相应项目内容的最高单价限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

    - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 废标

    - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 符合招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的； |

- 说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。

- 符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 投标单价报价未超过相应项目内容的最高单价限价的； |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。

综合评分表

| 序号 |  | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（满分40分） |  |  |  |  |
|  | 服务方案 |  | 对各投标人的总体的服务方案(维护服务流程、服务标准、服务管理、安全保障措施等方面)进行综合评分: 1.优:明确的服务承诺，维护方案详尽明了，应急处理方案完整，能定期免费提供机器保养，安全性、可靠性高，得15分； 2.良:维修保养措施较明确，维护方案较详细清晰，应急处理较合理，安全性、可靠性较高，得9分； 3.中：维修保养措施不明确，维护方案不清晰明了，应急处理一般，得6分 4.差：安全性、可靠性差，得3分。 5. 未提供相应方案的，不得分。 | 15分 |
|  | 项目需求的理解程度 |  | 根据投标人提供对本项目用户需求的理解程度进行评审： 1.优：正确、全面理解用户所购买服务的目的，并能详细描述所保修设备的应用状况和使用特点，得15分； 2.良：较为全面理解用户所购买服务的目的，也能较为全面描述所保修设备的应用状况和使用特点，得9分； 3.中：基本理解用户所购买服务的目的，能基本描述所保修设备的应用状况和使用特点，得6分； 4.差：片面理解用户所购买服务的目的，未能描述所保修设备的应用状况和使用特点，得3分； 5.未提供对应内容的，得0分。 | 15分 |
|  | 应急预案 |  | 根据投标人提供的出现紧急事件处理预案进行评审： 1.优：预案全面合理、可行性强，得10分； 2.良：预案较为全面、可行性一般，得6分； 3.中：预案基本到位、可行性较差，得2分； 4.差：预案片面，可行性差或未提供对应预案的，得1分。 5.未提供对应内容的，得0分。 | 10分 |
| 商务部分（满分30分） |  |  |  |  |
|  | 2016年至今同类业绩经验 |  | 每提供一项得5分，本项最高得15分。 请附上合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料。 | 15分 |
|  | 售后服务方案 |  | 根据投标人提供的售后服务承诺方案，售后服务计划及方案是否合理、是否有针对项目制定完善、可靠的售后服务方案进行评分： 1.优：投标人售后服务方案完整，可行性强，得6分； 2.良：投标人售后服务方案较完整，可行性较好，得3分； 3.中：投标人售后服务方案较笼统，可行性一般，得2分； 4.差：投标人售后服务方案不完整，可行性差，得1分。 5.未提供相应方案的，不得分。 | 6分 |
|  | 综合实力 |  | 有ISO9001质量管理体系认证，得2分,无或其他不得分。 （根据投标人提供由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的管理体系相关有效证书复印件作为证明材料）。 | 2分 |
|  | 财务状况 |  | 根据投标人2016年至2018年的盈利状况进行评分： 三年均盈利得7分，两年盈利得3分，一年盈利得1分，其他情况不得分。（投标人需提供会计师事务所审计的财务报告复印件作为证明材料。） | 7分 |
| 价格部分（满分30分） |  |  |  |  |
| 1 |  | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权值（30%） 投标报价=手术室投标单价报价+重症医学部投标单价报价+供应室投标单价报价+手术室高效过滤器投标单价报价 备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； | 30分 |

备注：

- 投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

价 格 扣 除

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）。

  - 监狱企业产品价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

    - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 第四章  用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

- 项目一览表

| 维护内容 | 数量 | 维保服务年限 | 最高单价限价 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 1项 | 自合同生效之日起二年 | 260,000.00元 | 710,000.00元 |
| 重症医学部 |  |  | 230,000.00元 |  |
| 供应室 |  |  | 130,000.00元 |  |
| 手术室高效过滤器 |  |  | 90,000.00元 |  |

- 项目概述：

净化系统维护是指手术室、ICU、消毒供应中心等3个特殊功能区。手术室位于住院部十层，面积约1062.65㎡，共设7间手术室和相应洁净手术室辅房、洁净走廊、办公生活区。其中百级手术室1间，千级手术室1间,万手术室5间，洁净手术室辅房、洁净走廊净化级别为十万级净化区，办公生活区为普通清洁区；ICU位于住院部十层，面积约750㎡，ICU大厅、隔离感染病房、VIP单人病房及器械间、治疗室为十万级净化区，谈话间、办公区、家属探视通道等及相应的辅助用房为三十万净化区；消毒供应中心位于一层，面积约565.35㎡，无菌物品存放区、检查包装灭菌区为十万级净化区，去污区等及相应的辅助用房为普通清洁区（按竣工图纸所含全部内容）。

- 服务内容

- 保证手术室、ICU、消毒供应中心等的正常运作，每年按时为医院专业科室定期更换净化空调机组过滤器（净化空调机组中初效空气过滤器 、中效空气过滤器 、亚高效空气过滤器）；洁净房间、走廊及手术室回风、排风过滤网；同时定期更换手术室房间里面的高效过滤器(高效过滤器更换后必须做一次洁净检测并提供检测报告)，务必达到《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013)的相关要求；

- 维修保养期间发生无法修复而需要更换的零配件，每件单价等于或小于3000元的由中标人承担；每件单价大于3000元的零配件，材料由甲方提供，中标人负责更换，所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由中标人承担（整体改造除外）；

- 安排经验丰富的工作人员为手术室每一年做一次年度洁净检测，达到《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013)的相关要求，检测内容包括：尘埃粒子（0.5μm/5μm)、温度(21-27)、湿度(25%-60%)、压差(±5Pa-30Pa)、换气次数(8次-60次）。

- 保证每日委派1名维修经验丰富的工作人员24小时驻守横沥人民医院，负责日常洁净空调系统的运行巡检、突发故障的处理等，保养完毕后，将保养单交采购人相关负责人签字认可。保养任务完成情况以保养单为准，并建立专业科室维护、保养档案，备查（合同结束后，档案资料归采购人所有）。

- 自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设备现场警示标志。

- 手术室、ICU、消毒供应中心等维护、保养内容包括如下：

- 住院部十层手术室：

①　每天需进行维护保养的设备有：手术室多功能控制面板、加湿器系统（电极加湿８Kg/25Kg）、电加热器系统（12kw/15kw）、温、湿度传感器、自动控制柜系统（空调自控700×1200）、气体终端（德制）、医气报警箱（400×500）、插座系统（400×500）、照明系统（400×500）、配电箱系统（500×600）；

②　每月需进行维护保养的设备有：空气净化空调机组（风量10000m³/h，制冷量60kw，制热量37.5kw;风量5000m³/h，制冷量41.5kw，制热量24kw）、净化空调机组初效空气过滤器(G4:595×595×46) 、净化空调机组中效空气过滤器(F8:592×592-6×381) 、净化空调机组亚高效空气过滤器(H10:592×592×292)、吊顶排风机组（风量770m³/h）、电动门（1500×2100）、防辐门（900×2100）、防辐射电动门（1500×2100）、氧气管道系统、负压吸引管道系统、废气排放管道系统、废气排放主机系统、防火阀（防火阀，常开，70℃或者280℃关闭）、手动对开多叶调节阀（800×500/400×320）、消声器（1000×830×2000）、回风口（800×400/500×400）、排风口（430×430）、高效送风口（320×320×220H1/484×484×220H1）、手术室层流装置（2950×2600×530/2600×1800×530）、电话系统、网络系统、背景音乐系统（背景音乐系统主机；音量控制器；天花喇叭）、门禁系统（彩色可视门口机、彩色可视室内机、读卡、密码门禁机）；

③　每天必须上午8:00前针对常规检查的内容进行检查，以保证手术顺利进行；

④　提前对暴风雨天气进行应急检查；

⑤　机房垃圾每两个星期进行一次清理；

⑥　每季需进行维护保养的设备有：空调室外机组(SW-10、SW-11、SW-12）。

东莞市横沥医院手术室设备保养周期表

| 序号 | 设备名称 | 工作状态 | 维护保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部十层手术室 |  |  |
| 2 | 手术室多功能控制面板 | 时间及计时正常，空调温湿度显示正常，医气报警工作状态正常，电话及背景音乐状态正常 | 一天 |
| 3 | 加湿器系统 | 加湿系统加湿状态正常 | 一天 |
| 4 | 电加热器系统 | 电加热元器件工作正常 | 一天 |
| 5 | 温、湿度传感器 | 温湿度探测头工作正常 | 一天 |
| 6 | 自动控制柜系统 | 控制柜元器件工作正常、显示无故障 | 一天 |
| 7 | 气体终端 | 工作正常、无泄漏 | 一天 |
| 8 | 医气报警箱 | 面板显示状态正常，无欠压 | 一天 |
| 9 | 插座系统 | 回路正常，无漏电 | 一天 |
| 10 | 照明系统 | 照明正常工作、灯具配件无损 | 一天 |
| 11 | 配电箱系统 | 开关状态正常 | 一天 |
| 12 | 空气净化空调机组 | 停、复机正常、无漏风 | 一个月 |
| 13 | 室外机组 | 运行无明显噪音，无泄漏 | 三个月 |
| 14 | 净化空调机组初效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |
| 15 | 净化空调机组中效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |
| 16 | 净化空调机组亚高效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |
| 17 | 吊顶排风机组 | 运行正常、无噪音、无震动 | 一个月 |
| 18 | 电动门 | 状态正常、开关门无明显抖动 | 一个月 |
| 19 | 防辐射单开门 | 状态正常、开关门顺畅 | 一个月 |
| 20 | 防辐射电动门 | 状态正常、开关门无明显抖动 | 一个月 |
| 21 | 氧气管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |
| 22 | 负压吸引管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |
| 23 | 废气排放管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |
| 24 | 废气排放主机系统 | 废气泵正常排放、无噪音 | 一个月 |
| 25 | 防火阀 | 工作状态正常 | 一个月 |
| 26 | 手动对开多叶调节阀 | 工作状态正常、调节顺畅 | 一个月 |
| 27 | 消声器 | 工作状态正常、无明显噪音 | 一个月 |
| 28 | 回风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |
| 29 | 排风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |
| 30 | 高效送风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |
| 31 | 手术室层流装置 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |
| 32 | 电话系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |
| 33 | 网络系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |
| 34 | 背景音乐系统 | 线路无故障、播放顺畅 | 一个月 |
| 35 | 监控系统 | 线路无故障、显示正常 | 一个月 |
| 36 | 门禁系统 | 线路无故障、显示、呼叫正常 | 一个月 |

- 住院部十层ICU：

- 每天需进行维护保养的设备有：自动控制系统（空调自控300×400）、医气报警箱（400×500）、插座系统（400×500）、照明系统（400×500）、配电箱系统（500×600）;

- 每月需进行维护保养的设备有：空调机组(新风机风量8000m³/h，制冷量100kw)、净化空调机组初效空气过滤器(G4:595×595×46) 、净化空调机组中效空气过滤器(F8:592×592-6×381)、吊顶排风机组（风量1500m³/h）、增压水泵系统、高效送风口（320×320×220H1/484×484×220H1）、防火阀（防火阀，常开，70℃或者280℃关闭）、电动门（1500×2100）、氧气管道系统、负压吸引管道系统、压缩空气管道系统、电话系统、网络系统、背景音乐系统（背景音乐系统主机；音量控制器；天花喇叭）、监控系统（电视监控主机、彩色半球摄像机、液晶监视器）、呼叫对讲系统（护士呼叫主机、护士呼叫分机、双面走廊显示屏）、门禁系统（彩色可视门口机、彩色可视室内机、读卡、密码门禁机）；

- 每天对吊塔的各项功能进行巡检；

- 每月更换回风过滤棉；

- 提前对暴风雨天气进行应急检查；

- 机房垃圾每两个星期进行一次清理；

- 每季需进行维护保养的设备有：空调室外机组(SW-10、SW-11、SW-12）。

东莞市横沥医院ICU设备保养周期表

| 序号 | 设备名称 | 工作状态 | 维护保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部十层ICU |  |  |
| 2 | 自动控制系统 | 控制柜元器件工作正常、显示无故障 | 一天 |
| 3 | 医气报警箱 | 面板显示状态正常，无欠压 | 一天 |
| 4 | 插座系统 | 回路正常，无漏电 | 一天 |
| 5 | 照明系统 | 照明正常工作、灯具配件无损 | 一天 |
| 6 | 配电箱系统 | 开关状态正常 | 一天 |
| 7 | 空调机组 | 停、复机正常、无漏风 | 一个月 |
| 8 | 室外机组 | 运行无明显噪音，无泄漏 | 三个月 |
| 9 | 净化空调机组初效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |
| 10 | 净化空调机组中效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |
| 11 | 高效送风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |
| 12 | 吊顶排风机组 | 运行正常、无噪音、无震动 | 一个月 |
| 13 | 增压水泵系统 | 压力正常、无泄漏 | 一个月 |
| 14 | 防火阀 | 工作状态正常 | 一个月 |
| 15 | 电动门 | 状态正常、开关门无明显抖动 | 一个月 |
| 16 | 氧气管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |
| 17 | 负压吸引管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |
| 18 | 压缩空气管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |
| 19 | 电话系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |
| 20 | 网络系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |
| 21 | 背景音乐系统 | 线路无故障、播放顺畅 | 一个月 |
| 22 | 监控系统 | 线路无故障、显示正常 | 一个月 |
| 23 | 呼叫对讲系统 | 线路无故障、呼叫正常 | 一个月 |
| 24 | 门禁系统 | 线路无故障、显示、呼叫正常 | 一个月 |

- 消毒供应中心：

- 每天需进行维护保养的设备有：插座系统（400×500）、照明系统（400×500）、配电箱系统（500×600）；

- 每月需进行维护保养的设备有：空调机组(新风机风量10500m³/h，制冷量72kw，)、净化空调机组初效空气过滤器(G4:595×595×46) 、净化空调机组中效空气过滤器(F8:592×592-6×381)、管道式新风系统（风量5300m³/h）吊顶排风系统（风量5000m³/h；）、防火阀（防火阀，常开，70℃或者280℃关闭）、手动对开多叶调节阀（400×320）、消声器（1200×400×2000）、回风口（800×400）、排风口（530×430）、电话系统、网络系统、背景音乐系统（背景音乐系统主机；音量控制器；天花喇叭）、门禁系统（彩色可视门口机、彩色可视室内机、读卡、密码门禁机）；

- 每季需进行维护保养的设备有：空调室外机组ACS 300R/D。

东莞市横沥医院消毒供应中心设备保养周期表

| 序号 | 设备名称 | 工作状态 | 维护保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层消毒供应中心 |  |  |
| 2 | 插座系统 | 回路正常，无漏电 | 一天 |
| 3 | 照明系统 | 照明正常工作、灯具配件无损 | 一天 |
| 4 | 配电箱系统 | 开关状态正常 | 一天 |
| 5 | 空调机组 | 停、复机正常、无漏风 | 一个月 |
| 6 | 室外机组 | 运行无明显噪音，无泄漏 | 三个月 |
| 7 | 净化空调机组初效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |
| 8 | 净化空调机组中效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |
| 9 | 管道式新风系统 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |
| 10 | 吊顶排风系统 | 运行正常、无噪音、无震动 | 一个月 |
| 11 | 防火阀 | 工作状态正常 | 一个月 |
| 12 | 手动对开多叶调节阀 | 工作状态正常、调节顺畅 | 一个月 |
| 13 | 消声器 | 工作状态正常、无明显噪音 | 一个月 |
| 14 | 回风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |
| 15 | 排风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |
| 16 | 电话系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |
| 17 | 网络系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |
| 18 | 背景音乐系统 | 线路无故障、播放顺畅 | 一个月 |
| 19 | 门禁系统 | 线路无故障、显示、呼叫正常 | 一个月 |

- 定期更换手术室的高效过滤器，保证专业科室的正常运作。

- 初效过滤器、中效过滤器、亚效过滤器定期更换时间表

说明：

- 按规范要求粗效过滤器宜1月~2月更换，根据实际情况我院定于每3个月更换一次，期间2个月到期增加一次检测，如有特殊及时处理，确保层流正常运作。

- 按规范要求中效过滤器宜3个月更换一次根据实际情况我院定于每6个月更换一次，期间3个月到期增加每月检测一次，如有特殊及时处理，确保层流正常运作。

- 监测后相关监测报告应在一周内提交医院对接的职能部门审核。

- ★服务考核

| 层流系统维保保养公司服务质量管理考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室部门： |  |  |  |  |
| 考核项目 | 权重分值 | 评价标准 | 得分 | 科室建议 |
| 维修及时性 | 20 | a、紧急或在用的设备故障，接到报修后≦20分钟到达现场，20分 |  |  |
|  |  | b、非紧急情况，接到报修后20～40分钟到达现场，20分 |  |  |
|  |  | c、非紧急情况，接到报修后40～100分钟到达现场，15分 |  |  |
|  |  | d、非紧急情况，接到报修后超过100分钟到达现场，5分 |  |  |
| 维修效率及质量 | 20 | a、非配件原因，一天内完成维修且设备正常运行，20分 |  |  |
|  |  | b、非配件原因，两天内完成维修且设备正常运行，15分 |  |  |
|  |  | c、非配件原因，三天内完成维修且设备正常运行，10分 |  |  |
|  |  | d、非配件原因，超过三天完成维修且设备正常运行，5分 |  |  |
|  |  | e、涉及配件，四天内完成且确保设备正常运行。 |  |  |
| 设备巡检及保养 | 30 | a、及时发现故障，并及时维修恢复正常，30分 |  |  |
|  |  | b、存在设备虽带故障运行，但并未造成其他影响，15分 |  |  |
|  |  | c、设备存在故障未及时处理，影响科室运行，0分 |  |  |
| 工作纪律性及责任心 | 10 | 纪律性： a、上班时间内服从安排，安排的驻场工程师在院内待命，特殊情况离开必须向院方主管部门报告，同意后方可离开，得5分。 b、未经商议擅自离院，当月内每发现一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 责任心： a、掌握维保范畴内设备的使用状态，接到院方设备故障报修后20分钟内做出反应，得5分。 b、因对设备不熟悉导致迟迟未能作出响应的，每次扣2分。 |  |  |
| 投诉情况 | 10 | 考核周期内未存在投诉可得10分，若存在科室投诉，经核实后，每出现一次扣5分。 |  |  |
| 工作记录 | 10 | 制定巡检表，每个月提交巡检、维修汇总情况，各项工作记录须记录清晰可得10分，存在不清晰的，每出现一次扣2分。 |  |  |
| 科室负责人签名： 日期： |  |  |  |  |
| 说明：本考核表为设备维保服务的每季度考核内容，满分100分。90分（含）以上属于合格，89分以下为不合格。每半年汇总一次，考核分数在90分（含）以上或考核分数在81—89分，提出的整改能在限期内（一个月）完成的可得全额服务费。考核分数在81—89分，提出的整改未能在限期内完成的或考核分数在70—80分，能在限期整改的，仅付95％服务费。考核分数低于在70分，除要限期整改外，仅付90％服务费。一年有两次少于70分的，医院有权与中标公司解除合同并追究相应责任。 |  |  |  |  |

- 商务要求

- 项目实施地点：东莞市横沥医院；

- 维保期间所提供的备件为维保设备原厂备件；

- 报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、设备使用费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

- 付款方式

- 合同签定后，每服务半年后付费。

- 无预付款，先服务后支付，每半年符合采购人要求，可申请进度款（服务质量由采购人评定作为付款依据）。开具发票及确定完成保修任务单后交采购人，采购人确定后付款；

- 每次维护、保养工程款具体计费方式：中标总价÷24个月×6个月；

- 中标人提供的发票单位名称必须与合同名称一致；

- 付款方式：银行转账形式。

- 第五章  合同文本

合同通用条款

甲    方（采购人）：

电    话：           　   传  真：           住  所：

乙    方（中标人）：                  
电    话：                传  真：           住  所：

根据东莞市横沥医院手术室、重症医学部、供应室净化系统维护服务项目（项目编号：HX2019QY0146）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条  项目概述：

净化系统维护是指手术室、ICU、消毒供应中心等3个特殊功能区。手术室位于住院部十层，面积约1062.65㎡，共设7间手术室和相应洁净手术室辅房、洁净走廊、办公生活区。其中百级手术室1间，千级手术室1间,万手术室5间，洁净手术室辅房、洁净走廊净化级别为十万级净化区，办公生活区为普通清洁区；ICU位于住院部十层，面积约750㎡，ICU大厅、隔离感染病房、VIP单人病房及器械间、治疗室为十万级净化区，谈话间、办公区、家属探视通道等及相应的辅助用房为三十万净化区；消毒供应中心位于一层，面积约565.35㎡，无菌物品存放区、检查包装灭菌区为十万级净化区，去污区等及相应的辅助用房为普通清洁区（按竣工图纸所含全部内容）。

第二条  合同金额

合同金额：（大写）：_________________元（￥_______________元）；

第三条  项目一览表

| 维护内容 | 数量 | 维保服务年限 |
| --- | --- | --- |
| 手术室 | 1项 | 自合同生效之日起二年 |
| 重症医学部 |  |  |
| 供应室 |  |  |
| 手术室高效过滤器 |  |  |

第四条  服务内容

- 保证手术室、ICU、消毒供应中心等的正常运作，每年按时为医院专业科室定期更换净化空调机组过滤器（净化空调机组中初效空气过滤器 、中效空气过滤器 、亚高效空气过滤器）；洁净房间、走廊及手术室回风、排风过滤网；同时定期更换手术室房间里面的高效过滤器(高效过滤器更换后必须做一次洁净检测并提供检测报告)，务必达到《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013)的相关要求；

- 维修保养期间发生无法修复而需要更换的零配件，每件单价等于或小于3000元的由乙方承担；每件单价大于3000元的零配件，材料由甲方提供，乙方负责更换，所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）；

- 安排经验丰富的工作人员为手术室每一年做一次年度洁净检测，达到《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013)的相关要求，检测内容包括：尘埃粒子（0.5μm/5μm)、温度(21-27)、湿度(25%-60%)、压差(±5Pa-30Pa)、换气次数(8次-60次）。

- 保证每日委派1名维修经验丰富的工作人员24小时驻守横沥人民医院，负责日常洁净空调系统的运行巡检、突发故障的处理等，保养完毕后，将保养单交采购方相关负责人签字认可。保养任务完成情况以保养单为准，并建立专业科室维护、保养档案，备查（合同结束后，档案资料归招标方所有）。

- 自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设备现场警示标志。

- 手术室、ICU、消毒供应中心等维护、保养内容包括如下：

- 住院部十层手术室：

①　每天需进行维护保养的设备有：手术室多功能控制面板、加湿器系统（电极加湿８Kg/25Kg）、电加热器系统（12kw/15kw）、温、湿度传感器、自动控制柜系统（空调自控700×1200）、气体终端（德制）、医气报警箱（400×500）、插座系统（400×500）、照明系统（400×500）、配电箱系统（500×600）；

②　每月需进行维护保养的设备有：空气净化空调机组（风量10000m³/h，制冷量60kw，制热量37.5kw;风量5000m³/h，制冷量41.5kw，制热量24kw）、净化空调机组初效空气过滤器(G4:595×595×46) 、净化空调机组中效空气过滤器(F8:592×592-6×381) 、净化空调机组亚高效空气过滤器(H10:592×592×292)、吊顶排风机组（风量770m³/h）、电动门（1500×2100）、防辐门（900×2100）、防辐射电动门（1500×2100）、氧气管道系统、负压吸引管道系统、废气排放管道系统、废气排放主机系统、防火阀（防火阀，常开，70℃或者280℃关闭）、手动对开多叶调节阀（800×500/400×320）、消声器（1000×830×2000）、回风口（800×400/500×400）、排风口（430×430）、高效送风口（320×320×220H1/484×484×220H1）、手术室层流装置（2950×2600×530/2600×1800×530）、电话系统、网络系统、背景音乐系统（背景音乐系统主机；音量控制器；天花喇叭）、门禁系统（彩色可视门口机、彩色可视室内机、读卡、密码门禁机）；

③　每天必须上午8:00前针对常规检查的内容进行检查，以保证手术顺利进行；

④　提前对暴风雨天气进行应急检查；

⑤　机房垃圾每两个星期进行一次清理；

⑥　每季需进行维护保养的设备有：空调室外机组(SW-10、SW-11、SW-12）。

东莞市横沥医院手术室设备保养周期表

| 序号 | 设备名称 | 工作状态 | 维护保养周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部十层手术室 |  |  |  |
| 2 | 手术室多功能控制面板 | 时间及计时正常，空调温湿度显示正常，医气报警工作状态正常，电话及背景音乐状态正常 | 一天 |  |
| 3 | 加湿器系统 | 加湿系统加湿状态正常 | 一天 |  |
| 4 | 电加热器系统 | 电加热元器件工作正常 | 一天 |  |
| 5 | 温、湿度传感器 | 温湿度探测头工作正常 | 一天 |  |
| 6 | 自动控制柜系统 | 控制柜元器件工作正常、显示无故障 | 一天 |  |
| 7 | 气体终端 | 工作正常、无泄漏 | 一天 |  |
| 8 | 医气报警箱 | 面板显示状态正常，无欠压 | 一天 |  |
| 9 | 插座系统 | 回路正常，无漏电 | 一天 |  |
| 10 | 照明系统 | 照明正常工作、灯具配件无损 | 一天 |  |
| 11 | 配电箱系统 | 开关状态正常 | 一天 |  |
| 12 | 空气净化空调机组 | 停、复机正常、无漏风 | 一个月 |  |
| 13 | 室外机组 | 运行无明显噪音，无泄漏 | 三个月 |  |
| 14 | 净化空调机组初效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |  |
| 15 | 净化空调机组中效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |  |
| 16 | 净化空调机组亚高效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |  |
| 17 | 吊顶排风机组 | 运行正常、无噪音、无震动 | 一个月 |  |
| 18 | 电动门 | 状态正常、开关门无明显抖动 | 一个月 |  |
| 19 | 防辐射单开门 | 状态正常、开关门顺畅 | 一个月 |  |
| 20 | 防辐射电动门 | 状态正常、开关门无明显抖动 | 一个月 |  |
| 21 | 氧气管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |  |
| 22 | 负压吸引管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |  |
| 23 | 废气排放管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |  |
| 24 | 废气排放主机系统 | 废气泵正常排放、无噪音 | 一个月 |  |
| 25 | 防火阀 | 工作状态正常 | 一个月 |  |
| 26 | 手动对开多叶调节阀 | 工作状态正常、调节顺畅 | 一个月 |  |
| 27 | 消声器 | 工作状态正常、无明显噪音 | 一个月 |  |
| 28 | 回风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |  |
| 29 | 排风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |  |
| 30 | 高效送风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |  |
| 31 | 手术室层流装置 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |  |
| 32 | 电话系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |  |
| 33 | 网络系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |  |
| 34 | 背景音乐系统 | 线路无故障、播放顺畅 | 一个月 |  |
| 35 | 监控系统 | 线路无故障、显示正常 | 一个月 |  |
| 36 | 门禁系统 | 线路无故障、显示、呼叫正常 | 一个月 |  |

- 住院部十层ICU：

- 每天需进行维护保养的设备有：自动控制系统（空调自控300×400）、医气报警箱（400×500）、插座系统（400×500）、照明系统（400×500）、配电箱系统（500×600）;

- 每月需进行维护保养的设备有：空调机组(新风机风量8000m³/h，制冷量100kw)、净化空调机组初效空气过滤器(G4:595×595×46) 、净化空调机组中效空气过滤器(F8:592×592-6×381)、吊顶排风机组（风量1500m³/h）、增压水泵系统、高效送风口（320×320×220H1/484×484×220H1）、防火阀（防火阀，常开，70℃或者280℃关闭）、电动门（1500×2100）、氧气管道系统、负压吸引管道系统、压缩空气管道系统、电话系统、网络系统、背景音乐系统（背景音乐系统主机；音量控制器；天花喇叭）、监控系统（电视监控主机、彩色半球摄像机、液晶监视器）、呼叫对讲系统（护士呼叫主机、护士呼叫分机、双面走廊显示屏）、门禁系统（彩色可视门口机、彩色可视室内机、读卡、密码门禁机）；

- 每天对吊塔的各项功能进行巡检；

- 每月更换回风过滤棉；

- 提前对暴风雨天气进行应急检查；

- 机房垃圾每两个星期进行一次清理；

- 每季需进行维护保养的设备有：空调室外机组(SW-10、SW-11、SW-12）。

东莞市横沥医院ICU设备保养周期表

| 序号 | 设备名称 | 工作状态 | 维护保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部十层ICU |  |  |
| 2 | 自动控制系统 | 控制柜元器件工作正常、显示无故障 | 一天 |
| 3 | 医气报警箱 | 面板显示状态正常，无欠压 | 一天 |
| 4 | 插座系统 | 回路正常，无漏电 | 一天 |
| 5 | 照明系统 | 照明正常工作、灯具配件无损 | 一天 |
| 6 | 配电箱系统 | 开关状态正常 | 一天 |
| 7 | 空调机组 | 停、复机正常、无漏风 | 一个月 |
| 8 | 室外机组 | 运行无明显噪音，无泄漏 | 三个月 |
| 9 | 净化空调机组初效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |
| 10 | 净化空调机组中效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |
| 11 | 高效送风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |
| 12 | 吊顶排风机组 | 运行正常、无噪音、无震动 | 一个月 |
| 13 | 增压水泵系统 | 压力正常、无泄漏 | 一个月 |
| 14 | 防火阀 | 工作状态正常 | 一个月 |
| 15 | 电动门 | 状态正常、开关门无明显抖动 | 一个月 |
| 16 | 氧气管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |
| 17 | 负压吸引管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |
| 18 | 压缩空气管道系统 | 运行状态正常、无漏压 | 一个月 |
| 19 | 电话系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |
| 20 | 网络系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |
| 21 | 背景音乐系统 | 线路无故障、播放顺畅 | 一个月 |
| 22 | 监控系统 | 线路无故障、显示正常 | 一个月 |
| 23 | 呼叫对讲系统 | 线路无故障、呼叫正常 | 一个月 |
| 24 | 门禁系统 | 线路无故障、显示、呼叫正常 | 一个月 |

- 消毒供应中心：

- 每天需进行维护保养的设备有：插座系统（400×500）、照明系统（400×500）、配电箱系统（500×600）；

- 每月需进行维护保养的设备有：空调机组(新风机风量10500m³/h，制冷量72kw，)、净化空调机组初效空气过滤器(G4:595×595×46) 、净化空调机组中效空气过滤器(F8:592×592-6×381)、管道式新风系统（风量5300m³/h）吊顶排风系统（风量5000m³/h；）、防火阀（防火阀，常开，70℃或者280℃关闭）、手动对开多叶调节阀（400×320）、消声器（1200×400×2000）、回风口（800×400）、排风口（530×430）、电话系统、网络系统、背景音乐系统（背景音乐系统主机；音量控制器；天花喇叭）、门禁系统（彩色可视门口机、彩色可视室内机、读卡、密码门禁机）；

- 每季需进行维护保养的设备有：空调室外机组ACS 300R/D。

东莞市横沥医院消毒供应中心设备保养周期表

| 序号 | 设备名称 | 工作状态 | 维护保养周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层消毒供应中心 |  |  |  |
| 2 | 插座系统 | 回路正常，无漏电 | 一天 |  |
| 3 | 照明系统 | 照明正常工作、灯具配件无损 | 一天 |  |
| 4 | 配电箱系统 | 开关状态正常 | 一天 |  |
| 5 | 空调机组 | 停、复机正常、无漏风 | 一个月 |  |
| 6 | 室外机组 | 运行无明显噪音，无泄漏 | 三个月 |  |
| 7 | 净化空调机组初效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |  |
| 8 | 净化空调机组中效空气过滤器 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |  |
| 9 | 管道式新风系统 | 工作状态正常、过滤效果佳 | 一个月 |  |
| 10 | 吊顶排风系统 | 运行正常、无噪音、无震动 | 一个月 |  |
| 11 | 防火阀 | 工作状态正常 | 一个月 |  |
| 12 | 手动对开多叶调节阀 | 工作状态正常、调节顺畅 | 一个月 |  |
| 13 | 消声器 | 工作状态正常、无明显噪音 | 一个月 |  |
| 14 | 回风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |  |
| 15 | 排风口 | 状态正常、无掉色、无明显风噪 | 一个月 |  |
| 16 | 电话系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |  |
| 17 | 网络系统 | 工作正常、线路无故障 | 一个月 |  |
| 18 | 背景音乐系统 | 线路无故障、播放顺畅 | 一个月 |  |
| 19 | 门禁系统 | 线路无故障、显示、呼叫正常 | 一个月 |  |

- 定期更换手术室的高效过滤器，保证专业科室的正常运作。

- 初效过滤器、中效过滤器、亚效过滤器定期更换时间表

说明：

- 按规范要求粗效过滤器宜1月~2月更换，根据实际情况我院定于每3个月更换一次，期间2个月到期增加一次检测，如有特殊及时处理，确保层流正常运作。

- 按规范要求中效过滤器宜3个月更换一次根据实际情况我院定于每6个月更换一次，期间3个月到期增加每月检测一次，如有特殊及时处理，确保层流正常运作。

- 监测后相关监测报告应在一周内提交医院对接的职能部门审核。

第五条  付款方式

- 合同签定后，每服务半年后付费。

- 无预付款，先服务后支付，每半年符合甲方要求，可申请进度款（服务质量由甲方评定作为付款依据）。开具发票及确定完成保修任务单后交甲方，甲方确定后付款。

- 每次维护、保养工程款具体计费方式：中标总价÷24个月×6个月。

- 乙方提供的发票单位名称必须与合同名称一致。

- 付款方式：银行转账形式。

第六条  服务考核

| 层流系统维保保养公司服务质量管理考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室部门： |  |  |  |  |
| 考核项目 | 权重分值 | 评价标准 | 得分 | 科室建议 |
| 维修及时性 | 20 | a、紧急或在用的设备故障，接到报修后≦20分钟到达现场，20分 |  |  |
|  |  | b、非紧急情况，接到报修后20～40分钟到达现场，20分 |  |  |
|  |  | c、非紧急情况，接到报修后40～100分钟到达现场，15分 |  |  |
|  |  | d、非紧急情况，接到报修后超过100分钟到达现场，5分 |  |  |
| 维修效率及质量 | 20 | a、非配件原因，一天内完成维修且设备正常运行，20分 |  |  |
|  |  | b、非配件原因，两天内完成维修且设备正常运行，15分 |  |  |
|  |  | c、非配件原因，三天内完成维修且设备正常运行，10分 |  |  |
|  |  | d、非配件原因，超过三天完成维修且设备正常运行，5分 |  |  |
|  |  | e、涉及配件，四天内完成且确保设备正常运行。 |  |  |
| 设备巡检及保养 | 30 | a、及时发现故障，并及时维修恢复正常，30分 |  |  |
|  |  | b、存在设备虽带故障运行，但并未造成其他影响，15分 |  |  |
|  |  | c、设备存在故障未及时处理，影响科室运行，0分 |  |  |
| 工作纪律性及责任心 | 10 | 纪律性： a、上班时间内服从安排，安排的驻场工程师在院内待命，特殊情况离开必须向院方主管部门报告，同意后方可离开，得5分。 b、未经商议擅自离院，当月内每发现一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 责任心： a、掌握维保范畴内设备的使用状态，接到院方设备故障报修后20分钟内做出反应，得5分。 b、因对设备不熟悉导致迟迟未能作出响应的，每次扣2分。 |  |  |
| 投诉情况 | 10 | 考核周期内未存在投诉可得10分，若存在科室投诉，经核实后，每出现一次扣5分。 |  |  |
| 工作记录 | 10 | 制定巡检表，每个月提交巡检、维修汇总情况，各项工作记录须记录清晰可得10分，存在不清晰的，每出现一次扣2分。 |  |  |
| 科室负责人签名： 日期： |  |  |  |  |
| 说明：本考核表为设备维保服务的每季度考核内容，满分100分。90分（含）以上属于合格，89分以下为不合格。每半年汇总一次，考核分数在90分（含）以上或考核分数在81—89分，提出的整改能在限期内（一个月）完成的可得全额服务费。考核分数在81—89分，提出的整改未能在限期内完成的或考核分数在70—80分，能在限期整改的，仅付95％服务费。考核分数低于在70分，除要限期整改外，仅付90％服务费。一年有两次少于70分的，医院有权与中标公司解除合同并追究相应责任。 |  |  |  |  |

第七条  知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

第八条  保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

第九条  违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

第十条  争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十二条  税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

第十三条  其它

1）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

第十四条  合同生效

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购代理机构执壹份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

附件：中标通知书、招标文件、中标单位投标文件

- 第六章  投标文件格式

（封面格式仅供参考）

正本/副本

东莞市横沥医院手术室、重症医学部、供应室净化系统维护服务项目

（项目编号：HX2019QY0146）

投标文件

投标人名称：

投标人地址：

联 系 人：

联系电话：

（    年    月    日    时    分）之前不得启封

投标文件目录

项目名称：东莞市横沥医院手术室、重症医学部、供应室净化系统维护服务项目

项目编号：HX2019QY0146

说明：1、投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。

2、投标人编制投标文件中的项目编号应为（HX2019QY0146）。

| 序号 | 文 件 名 称 | 页码范围 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格评审 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |  |
|  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |  |
|  | 中小企业声明函 |  |  |  |  |  |
|  | 监狱企业的证明文件 |  |  |  |  |  |
|  | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |  |  |
| 二、资格性审查文件 注：投标人必须严格按要求资格性审查如实提供证明材料。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文 件 名 称 | 自查结论 |  |  |  | 页码范围 |
|  |  | 通过 |  | 不通过 |  |  |
|  | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |  |  |  |  |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的； |  |  |  |  |  |
|  | 提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】如投标人为自然人的需提供自然人身份证明 |  |  |  |  |  |
|  | 提供2018年度财务状况报告或2019年度任意1个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件； |  |  |  |  |  |
|  | 提供2019年度任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明； |  |  |  |  |  |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（提供《投标人资格声明函》）； |  |  |  |  |  |
|  | 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《投标人资格声明函》）； |  |  |  |  |  |
|  | 供应商为产品高效过滤器的生产企业：提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） |  |  |  |  |  |
|  | 供应商为产品高效过滤器的经营企业：提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）； |  |  |  |  |  |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 |  |  |  |  |  |
| 三、符合性审查文件 注：投标人必须严格按要求符合性审查如实提供证明材料。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文 件 名 称 | 自查结论 |  |  | 页码范围 |  |
|  |  | 通过 | 不通过 |  |  |  |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |  |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |  |  |  |  |  |
|  | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的；（提供投标保证金递交证明文件/投标担保函） |  |  |  |  |  |
|  | 投标单价报价未超过相应项目内容的最高单价限价的； |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |  |  |  |  |  |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |  |  |
| 四、技术文件 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文 件 名 称 | 页码范围 |  |  |  |  |
|  | 服务方案 |  |  |  |  |  |
|  | 项目需求的理解程度 |  |  |  |  |  |
|  | 应急预案 |  |  |  |  |  |
| 五、商务文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016年至今业绩经验情况一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务方案 |  |  |  |  |  |
|  | 综合实力 |  |  |  |  |  |
|  | 财务状况 |  |  |  |  |  |
| 六、其他内容资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实质性条款响应一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 用户需求书响应一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理及管理技术人员一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |  |
|  | 招标代理服务费承诺书 |  |  |  |  |  |
|  | 退投标保证金说明 |  |  |  |  |  |
|  | 投标担保函 |  |  |  |  |  |
|  | 履约担保函 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

## 开标一览表(报价表)

投标人名称：                                                   项目编号：HX2019QY0146

| 维护内容 | 数量 | 投标单价报价 （人民币 元） | 维保服务年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手术室 | 一项 | 小写：RMB 大写： | 自合同生效之日起二年 |
| 重症医学部 |  | 小写：RMB 大写： |  |
| 供应室 |  | 小写：RMB 大写： |  |
| 手术室高效过滤器 |  | 小写：RMB 大写： |  |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

  - 投标报价要求具体见第七章“投标报价”及用户需求要求。

  - 本项目不接受有选择性的投标报价，

## 投标分项报价表

投标人名称：

项目编号：HX2019QY0146

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 总计 （元） | ￥：大写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

注：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

2.此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

3. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

4. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

## 中小企业声明函

（投标人认为其为中小企业的应提交本函及《中小企业声明函附表》，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日 期：

## 监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：   职务：    日期

## 残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 投  标  函

致：东莞市合信招标有限公司

我方确认收到贵方东莞市横沥医院手术室、重症医学部、供应室净化系统维护服务项目采购相关服务的招标文件（项目编号：HX2019QY0146），      (投标人名称、地址)     作为投标人已正式授权   (被投标人授权代表全名、职务)  为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：投标函中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。除投标有效期承诺的时间外，本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：

## 投标人资格声明函

东莞市合信招标有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布             项目（项目编号：HX2019QY0146）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目（包组）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称：

投标人公章：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：          传真：              邮编：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

## 法定代表人证明书

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

## 实质性条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：

项目编号：HX2019QY0146

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

备注：1、本表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 用户需求书响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：

项目编号：HX2019QY0146

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般技术条款（除带“★”之外的技术条款） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 一般商务条款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

## 技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 服务方案

- 项目需求的理解程度

- 应急预案

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

## 2016年至今业绩经验情况一览表

投标人名称：

项目编号：HX2019QY0146

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

## 项目经理及管理技术人员一览表

投标人名称：

项目编号：HX2019QY0146

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

## 合同条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的合同条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：

项目编号：HX2019QY0146

| 序号 | 招标文件中合同条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：  电话号码：

  - 地    址：  传    真：

  - 注册资金：  经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

招标代理服务费承诺书

东莞市合信招标代理有限公司:

本公司    (投标人名称)   在参加      (项目名称)     (项目编号：HX2019QY0146)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。

如我公司违反上款承诺,愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

附：缴纳招标代理服务费账号：

| 收款人名称 | 东莞市合信招标有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司东莞市分行（人民币） |
| 账 号 | 44050177880800000544 |

## 退投标保证金说明

特别提醒：

投标人缴纳的投标保证金，原则上，我司按保证金汇入的原账户退还，投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为         (项目名称)           的投标（项目编号为：HX2019QY0146）所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵司退还投标保证金  （小写金额）  元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款人地址 |  |  |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标采购单位按其提供的“退投标保证金说明”，按规定退还投标人的投标保证金。

投标人（公章）：

日期：

## 投标担保函

（若用支票、汇票、本票、电汇方式等交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于                   （以下简称“投标人”）拟参加编号为                   的                            项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币                   元（大写                   ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起      个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                            法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

## 履约担保函

（备注：本格式适用于中标后采取履约担保函的形式交纳履约保证金）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于      年      月      日签定编号为的《                   采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在                   年          月            日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                    。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的       %数额为      元（大写      ），币种为          。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后      日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供             部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料。在             工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部门免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为     法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

- 第七章  投标人须知

- 说 明

- 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购活动。

- 定义

  - 监管部门指采购人或其上级主管单位纪律部门。

  - 采购人指各级国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件第二章投标资料表中所述的采购人资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。

  - 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 合格的货物和服务

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

  - 若所投产品属于政府强制采购节能产品的，则投标人必须提供该产品国家强制性节能产品进行响应，并提供强制性节能产品认证证书。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 信用担保

  - 根据《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》东财〔2018〕189号 规定执行。

    - 投标担保。是指由担保机构为供应商交纳投标保证金向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内撤回投标文件或中标后不签订采购合同的，由担保机构按照担保函的约定履行支付投标保证金的责任。

    - 履约担保。是指由担保机构为供应商交纳履约保证金向采购人或采购代理机构提供的保证担保，供应商未按采购合同履行约定义务的，由担保机构按照担保函约定履行支付履约保证金的责任。

    - 融资担保。是指担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。

  - 供应商可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种、财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。

- 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 供应商（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 招标文件以中文文字编写。招标文件共七章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标资料表

第三章　开标、评标、定标

第四章　用户需求书

第五章　合同文本

第六章　投标文件格式

第七章　投标人须知

  - 本招标文件的解释权归“东莞市合信招标有限公司”所有。

- 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功购买招标文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

  - 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 现场考察或者召开开标前答疑会

  - 除非投标资料表中另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

    - 供应商对本项目提出的疑问，需在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席现场考察或者召开开标前答疑会。

  - 已办理报名并成功购买招标文件的供应商如不出席现场考察或者召开开标前答疑会视为对招标文件所有内容无任何异议。

- 投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构或者监管部门对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 投标报价

  - 投标人应按照“用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。

  - 投标报价应包含招标代理服务费。

  - 投标分项报价应包含：

    - 按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。投标资料表中对进口环节关税和增值税另有规定的，从其规定。

    - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 除投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

- 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

- 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

- 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

- 分包

  - 本项目不允许分包。

- 投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 未中标的投标人保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同之日起5个工作日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）不计利息原额退还或者转为中标人的履约保证金。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

    - 依法取消中标资格；

    - 中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

- 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，并与投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署、密封

  - 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和投标资料表中规定数目的副本。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，以及招标文件中明示盖章处应加盖投标人公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字或盖投标人公章才有效。

  - 投标文件密封：

    - 投标文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有投标文件密封包装在一个密封袋内。

    - 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

  - 投标文件标识：

    - 信封或外包装上应当清楚写明投标人名称、项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

    - 如果未按本须知上款要求加写标识，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交

  - 投标人的投标文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

- 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 询问、质疑、投诉

  - 询问

    - 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

    - 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 质疑期限：

      - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

      - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

      - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式（指加盖投标人公章的原件）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的出质疑。

      - 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

      - 质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

      - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

      - 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

    - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 投诉

    - 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门提出投诉。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 授予合同

- 合同的订立

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人或者采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 合同的履行

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 履约保证金

  - 中标人应按照投标资料表规定的金额，采用招标文件中规定的履约保证金或履约信用担保形式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

- 招标代理服务费

  - 中标人应按照招标文件投标资料表中的规定缴纳招标代理服务费。否则，不予退还其投标保证金。

  - 服务费按差额定率累进法计算。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% |

例如：某货物招标中标金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（850-500）万元×0.8%=2.8万元

合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元）

  - 经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

- 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

- 履约验收

- 履约验收

  - 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 在验收时，投标人应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

  - 由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

  - 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 1：询问函格式

询问函

东莞市合信招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目采购编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年   月   日

- 2：质疑函格式

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

附件：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。